## ポンプ調書_布佐ポンプ場
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[5 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
布佐ポンプ場 | 我孫子市布佐字大割3752-1外 | 2222.52 | 一級河川 手賀川 | 2015/03/26 | 208.4 （区域外流入4.08ha含む） |  |  | 90 | 510 （510(暫定) 720(将来)） | 11.839 | 布佐樋管 | 暫定供用予定 | 布佐排水区 | 208.4 | 510
（布佐排水区） | [13 empty] | （区域外流入4.08ha含む） | （510(暫定) 720(将来)）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | ポンプ井 | ポンプ井 | 井 | 4 | RC |  |  | 2014-03-18
|  |  |  | 雨水ポンプ（大）No2,3 | 雨水ポンプ（大）No2,3 | 台 | 2 | 先行待機形立軸斜流ポンプ | φ1200 | 3.5㎥/秒/台 | 2015-03-19 | 将来３台
|  |  |  | 雨水ポンプ（小）No4,5 | 雨水ポンプ（小）No4,5 | 台 | 2 | 立軸斜流ポンプ | φ600 | 0.75㎥/秒/台 | 2015-03-19
|  |  |  | 流出渠 | 流出渠 | ｍ | 29.464 | RC | □2700×2700 |  | 2014-03-18
|  |  |  | 切替ゲート（躯体） | 切替ゲート（躯体） | 門 | 1 | RC | 幅7000×高11250×厚3100 |  | 2014-03-18
|  |  |  | 切替ゲート(ゲート) | 切替ゲート(ゲート) | 門 | 1 | ステンレス製ローラーゲート | 幅4800×高4200 |  | 2015-03-19
|  |  |  | 流入渠 | 流入渠 | ｍ | 21.195 | RC | □2700×2700 |  | 2014-03-18
|  |  |  | 流入ゲート（躯体） | 流入ゲート（躯体） | 個 | 1 | RC | 幅4100×高9400×厚3500 |  | 2014-03-18
|  |  |  | 流入ゲート（ゲート） | 流入ゲート（ゲート） | 門 | 1 | ステンレス製ローラーゲート | 幅2700×高2700 |  | 2015-03-19
|  |  |  | 沈砂池 | 沈砂池 | 池 | 1 | RC |  |  | 2014-03-18
|  |  |  | 除塵機 | 除塵機 | 台 | 2 | 背面降下前面かき揚げ式 | 幅3200×深6600 |  | 2015-03-19 | 将来３台
|  |  |  | 除塵機 | 除塵機 | 台 | 1 | 間欠式回転アーム型 | 幅3200×深6600 |  | 2015-03-19
|  |  |  | しさ搬出機 | しさ搬出機 | 台 | 1 | トラフ型ベルトコンベア | ベルト幅750×機長18000 |  | 2015-03-19
|  |  |  | しさ搬出機 | しさ搬出機 | 台 | 1 | トラフ型ベルトコンベア | ベルト幅900×機長24000 |  | 2015-03-19
|  |  |  | 排水ポンプ用原動機No2,3 | 排水ポンプ用原動機No2,3 | 台 | 2 | 4サイクルディーゼル機関 |  | 215kW×1500min-1 | 2015-03-19 | 将来３台
|  |  |  | 排水ポンプ用電動機No4,5 | 排水ポンプ用電動機No4,5 | 台 | 2 | かご形三相誘導電動機 |  | 55kW×1475min-1 | 2015-03-19
|  |  |  | 減速機No2,3 | 減速機No2,3 | 台 | 2 | 直交軸かさ歯車減速機 |  | 215kW×減速比5.85 | 2015-03-19 | 将来３台
|  |  |  | 減速機No4,5 | 減速機No4,5 | 台 | 2 | 立軸遊星歯車減速機 |  | 55kW×減速比3.556 | 2015-03-19
|  |  |  | 上屋 | 上屋 | 棟 | 1 | RC造 | 最高高さ 10.2m (地上１階、地下１階) | 建築面積449.05㎡ 延床面積789.10㎡ | 2014-03-18
|  |  |  | 自家発電装置 | 自家発電装置 | 台 | 1 |  |  | 3φ3W200V50Hz 250kVA | 2015-03-19
|  |  |  | 燃料貯油槽 | 燃料貯油槽 | 基 | 1 | 地下式円筒型鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |  | 5kL | 2015-03-19

## ポンプ調書_我孫子4丁目調整池ポンプ
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[6 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
我孫子4丁目調整池ポンプ |  | 我孫子市我孫子４丁目 |  |  | 2017/1/31
（）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ80 | 1.5kw/台、0.56㎥/分 | 2017-01-31

## ポンプ調書_若松第１ポンプ場
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[5 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
若松第１ポンプ場 | 我孫子市若松地先 | 90 | 一級河川 手賀沼 | H26.12.10 | 5.48 |  |  | 0 | 50 | 0.822 | 若松第２樋管 | 改築（H26年度） | 若松第2排水区 | 5.48 | 50
（若松第2排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | スクリーン | スクリーン | 個 | 1 | 平鋼製格子形バースクリーン | 巾2000目巾40 |  | 2014-12-10 | 改築
|  |  |  | ポンプ井 | ポンプ井 | 井 | 2 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-12-10 | 改築
|  |  |  | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ400 | 13.5㎥/分/台 | 2014-12-10 | 交換
|  |  |  | 流出ゲート | 流出ゲート | 門 | 1 | 鋳鉄製外ネジ式角形ゲート | 巾1200高1200 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式電動開閉 | 2014-12-10 | 改築
|  |  |  | 吐出漕 | 吐出漕 | 個 | 1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-12-10 | 改築
|  |  |  | 流出渠 | 流出渠 | m | 14.16 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | □1000 |  | 2014-12-10 | 新設
|  |  |  | 監視システム | 監視システム | 式 | 1 |  |  |  | 2014-12-10 | 新設

## ポンプ調書_若松第２ポンプ場
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[5 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
若松第２ポンプ場 | 我孫子市若松地先 | 70 | 一級河川 手賀沼 | H26.3.18 | 2.31 |  |  | 0 | 27 | 0.372 | 若松第３樋管 | 改築（H25年度） | 若松第3排水区 | 2.31 | 27
（若松第3排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | スクリーン | スクリーン | 個 | 1 | 平鋼製格子形バースクリーン | 巾2000深2160目巾40 |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | ポンプ井 | ポンプ井 | 井 | 2 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ300 | 16.5㎥/分/台 | 2014-03-18 | 交換
|  |  |  | 流出ゲート | 流出ゲート | 門 | 1 | 鋳鉄製外ネジ式角形ゲート | 巾1200高1200 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式電動開閉 | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 吐出漕 | 吐出漕 | 個 | 1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 流出渠 | 流出渠 | m | 14.18 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | □1200 |  | 2014-03-18 | 新設
|  |  |  | 監視システム | 監視システム | 式 | 1 |  |  |  | 2014-03-18 | 新設

## ポンプ調書_若松第３ポンプ場
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[5 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
若松第３ポンプ場 | 我孫子市若松地先 | 60 | 一級河川 手賀沼 | H26.3.18 | 3.14 |  |  |  | 33 | 0.506 | 若松第４樋管 | 改築（H25年度） | 若松第4排水区 | 3.14 | 33
（若松第4排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | スクリーン | スクリーン | 個 | 1 | 平鋼製格子形バースクリーン | 巾2000深2138目巾40 |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | ポンプ井 | ポンプ井 | 井 | 2 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ350 | 25㎥/分/台 | 2014-03-18 | 交換
|  |  |  | 流出ゲート | 流出ゲート | 門 | 1 | 鋳鉄製外ネジ式角形ゲート | 巾1000高1000 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式電動開閉 | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 吐出漕 | 吐出漕 | 個 | 1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 流出渠 | 流出渠 | m | 9.88 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | □1000 |  | 2014-03-18 | 新設
|  |  |  | 監視システム | 監視システム | 式 | 1 |  |  |  | 2014-03-18 | 新設

## ポンプ調書_若松第４ポンプ場
ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 | 集水面積 | 排水人口 （人） |  | 排水能力（雨水） |  | 計画排水量 | 吐口名称 （樋管名称） | 摘 要
[5 empty] | 雨水 (ha) |  |  | 晴天時 （㎥/分） | 雨天時 （㎥/分） | 雨水 （㎥/sec）
若松第４ポンプ場 | 我孫子市若松地先 | 60 | 一級河川 手賀沼 | H26.3.18 | 5.14 |  |  |  | 50 | 0.822 | 若松第５樋管 | 改築（H25年度） | 若松第5排水区 | 5.14 | 50
（若松第5排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | スクリーン | スクリーン | 個 | 1 | 平鋼製格子形バースクリーン | 巾2000深2016目巾40 |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | ポンプ井 | ポンプ井 | 井 | 2 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ400 | 25㎥/分/台 | 2014-03-18 | 交換
|  |  |  | 流出ゲート | 流出ゲート | 門 | 1 | 鋳鉄製外ネジ式角形ゲート | 巾1000高1000 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式電動開閉 | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 吐出漕 | 吐出漕 | 個 | 1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2014-03-18 | 改築
|  |  |  | 流出渠 | 流出渠 | m | 7.14 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | □1000 |  | 2014-03-18 | 新設
|  |  |  | 監視システム | 監視システム | 式 | 1 |  |  |  | 2014-03-18 | 新設